检测报告填写说明

一、报告分类

此次下发检测报告模板共分5种，其中防雷验收类1种，防雷安全（定期）检测类4种。防雷安全检测报告分别为《建(构)筑物防雷装置安全检测报告》（简称：报告1）、《电子信息系统防雷装置安全检测报告》（简称：报告2）、《易燃易爆物品贮存防雷装置安全检测报告》（简称：报告3）及《油（气）站防雷装置安全检测报告》（简称：报告4）。应按以下对应关系填写报告：

1.一般场所防雷综合验收填写《建(构)筑物防雷装置综合检测报告》。

2.一般性建 (构)筑物防雷检测，参照报告1填写。

3.数据中心及通讯基站类防雷检测，参照报告2填写。

4.油（气）库、输气管道、大型浮顶油罐等易燃易爆场所防雷检测，参照报告3填写。

5.油（气）站防雷检测，参照报告4填写。

在保证检测报告整体框架不变的情况下，检测内容可根据实际情况填写，并应确保检测数据完全支持检测结论。

二、基本状况填写

1.编号：按照QX/T232-2019规定执行，如下；

（1）检测报告分为定期（安全）检测和新改扩检测，分别以一个检测机构按年顺序编号，每年从0001号开始。

（2）检测报告编号形式：

定期检测：资质证号[JL雷定安检]（年号+四位数序号），例：资质证号[JL雷定安检]20190001号；

新改扩检测：资质证号[JL雷新检]（年号+四位数序号），例：资质证号[JL雷新检]20190001号。

2.检测资质证编号：防雷检测公司所取得检测资质证书编号；

3.受检单位：接受防雷安全检测的单位名称；

4.检测单位：出具本检测报告的检测单位名称；

5.地址：防雷检测单位所在地址；

6.电话：防雷检测单位（安全负责人或现场负责人）联系方式。

三、报告正文填写

1.检测日期及天气状况

（1）检测日期：防雷检测人员到受检单位现场检测的时间；

（2）天气状况：防雷检测人员到受检单位现场检测时天气情况。

2.受检单位基本情况

（1）建（构）筑物名称：进行防雷检测的建筑物单体名称；

（2）联系人及电话：受检单位负责防雷安全的工作人员、联系方式；

（3）地址：进行防雷检测的建筑物单体地址；

（4）经纬度：受检单位中心位置经纬度；

（5）建（构）筑物高度：进行防雷检测的建筑物单体最高点高度；

（6）用途：建（构）筑物使用性质；

（7）防雷类别：根据GB 50057-2010第3.0.2～3.0.4条及第4.5.1条的要求判断防雷类别，爆炸性气体环境分区应符合GB 50156-2012附录C的要求。

3.外部防雷装置

（1）接闪器：在相应的□内打“√”，标明高度（m）、型材及规格（如镀锌圆钢Φ12、扁钢—20mm等）、敷设方式（明、暗）、锈蚀程度、接闪带等效接地电阻等，并判定是否符合要求：“符合”或者“不符合”；

（2）引下线：在相应的□内打“√”；数量：引下线总数；间距：引下线之间的平均距离；型材及规格（如螺纹圆钢Φ18）、接地引下线等效接地电阻；并判定是否符合要求：“符合”或者“不符合”；

（3）接地装置：在相应的□内打“√”并测试接地电阻值；

4.内部防雷装置

（1）等电位连接

在相应的电梯、步行梯、消防通道、热力通道、PE栏描述是否进行了等电位连接并测试等电位连接电阻值；

其他：其他需要说明进行等电位连接的设施。

（2）浪涌保护器

电源部分：在相对应的梯级填写现场检测的SPD型号、通流量（In值）、安装位置（总配电柜、分配电柜、楼层配电盘、室内配电盒等）、数量（同一梯级SPD现场安装个数）、接地端等效接地电阻，并依据技术标准规范判定是否符合要求：“符合”或“不符合”；其中，同梯级有不同型号的SPD应分别列出。

信息部分：填写被保护设备名称，其他参照①填写。

5.接地、等电位连接电阻值（Ω）、压敏电压V1mA（V）或SPD漏电流（μA）

（1）项目/位置：填写检测的项目（即接地、等电位连接电阻值、压敏电压、SPD漏电流其中一种）/检测项目的具体位置；

（2）实测值：检测项目现场检测值。

6.检测结论

（1）报告编写人根据现场勘查、检测结果等数据，参考相应技术标准规范对受检单位建（构）筑物防雷装置是否合格进行的综合评价。

（2）年月日：输出检测报告日期。

7.检测仪器设备一览表

（1）本次防雷检测过程中用到的所有检测仪器，按序填写；

（2）检测仪器名称：本次防雷检测过程中用到的检测仪器名称；

（3）型号：检测仪器型号；

（4）仪器编号：仪器出厂时的编号；

（5）状态：检测仪器是否在检定或校准周期内且有效运行。

8.检测位置示意图及说明

空白处绘制检测位置示意图，应含检测对象的基本要素：被检对象基本形状、检测位置、设施说明、配线拓扑和SPD配置等。

若有不明，请详见《QXT 232-2019 雷电防护装置定期检测报告编制规范》。